母线电压高告警SOP

1. 故障名称：母线电压高（Bus Volt High）
2. 故障代码：34
3. 故障现象：逆变器中断发电 
4. 故障原因：
· 光伏组件配置过多
· 光伏组件布局朝向差异过大
5. 适用机型：
· GT3-30~60kW
· GT3-75~125kW
6. 故障处理步骤：
	步骤
	内容
	示例（图片或参考文件）

	Step1
	在逆变器侧面的铭牌上查询MPPT Voltage Range，确认最大允许电压。
在监控平台上查询故障发生时的各组串电压，并与方案设计人员确认各组串实际安装的电压。
若某串接近或超过最大允许电压，逐步减少该串的光伏板，观察是否故障持续；
若均已经降至最大允许电压的80%，启机后仍然报错，请参考step2；
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	Step2
	比较各路MPPT的PV电压是否存在较大差值（如PV1为720V，PV2为900V）。
若有，调整各路组件容量配置，使各路PV电压均衡；
若各路差值均小于50V，请参考step3；
	

	Step3
	检查各路组件是否朝向明显不同。
若有，则整改；
若朝向基本一致，请联系本地售后团队处理。
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