风扇故障处理SOP

- 故障名称：风扇故障（Fan Fault Outside）

- 故障代码：

- F2 01000000（GT3-4~25kW）

- 116（GT3-30~60kW；GT3-75~125kW）

- 故障现象：逆变器报警，风扇不工作。

- 故障原因：风扇损坏，风扇插头松动，灰尘异物堵住。

- 适用机型：

- GT3-4~25kW

- GT3-30-125K

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 远程检查 查看监控平台的报警频率，以及逆变器设备详情页的温度曲线。 如果故障频率在每周三次以内，告警后逆变器温度没有明显升高，则无需处理，请继续观察。 如果报警频率高于每周三次，跳转Step2； |  |
| Step2 | 检查风扇 检查出风口以及扇叶是否有堵塞、转动异样。 如果有堵塞，跳转至Step3； 如果没有堵塞，跳转至Step4； |  |
| Step3 | 风扇清理 对风道以及扇叶进行清理。 清理后，再次检查风扇正常转动，同时对报警信息进行观察。 如果故障频率在每周三次以内，报警后逆变器温度没有明显升高，则无需处理。 如果报警频率高于每周三次，跳转Step4； |  |
| Step4 | 请联系本地售后服务团队处理。 |  |