工商业光伏场景接地故障处理SOP

- 故障名称：地线故障（PE Abnormal）

- 故障代码：23

- 故障现象：逆变器报地线故障告警，设备不发电

- 故障原因：

- 直流侧对地绝缘不良

- 交流侧N-PE接反或接地不良

- 电网侧零地电压过高

- 逆变器内部故障

- 适用机型：

- GT3-30~60kW

- GT3-75~125kW

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 将直流DC开关置为“OFF”，断开交流断路器，等待5分钟放电。使用万用表测量PV+对地、PV-对地电压，确认电压<36V。 如果电压≥36V，继续等待放电； 如果电压<36V，进入Step2； |  |
| Step2 | 检查逆变器交流侧N线与PE线是否接反或松动。 如果是接反或松动，重新正确接线并紧固，恢复后若故障消失则问题已解决。 如果接线正常，进入Step3； |  |
| Step3 | 使用兆欧表测量PV+对地、PV-对地绝缘阻值，大于1MΩ属于正常情况。 如果阻值小于1MΩ，说明直流侧对地漏电，进入Step4排查； 如果阻值大于1MΩ，进入Step5； |  |
| Step4 | 检查MC4接头是否进水、线缆是否破损、组件边框是否漏电。 如果是,找到故障点并修复（更换线缆/接头/组件）。修复后测试正常，则问题已解决。 如果不是，则判定为逆变器内部问题，请联系本地售后团队处理。 |  |
| Step5 | 测量逆变器侧N-PE电压，小于2V属于正常情况。 如果N-PE电压大于10V，说明电网侧零地电压过高或交流接地不良，请联系当地电网公司检查零地电压。 如果N-PE电压小于2V且直流绝缘正常，则判定为逆变器内部绝缘检测电路故障，请联系本地售后团队处理。 |  |