GT3输入输出不匹配故障处理SOP

- 故障名称：输入输出不匹配故障（Output Not Match Input Fault）

- 故障代码：71

- 故障现象：逆变器停机，并且报-输入输出不匹配故障告警

- 故障原因：

- MPPT采样异常

- AC逆变功率采样异常

- DSP板Flash芯片失效

- 适用机型：

- GT3-30~60kW

- GT3-75~125kW

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 检查PV功率（建议时间段选在当地上午10点至下午3点）。 使用钳流表的DC档位检查PV端口直流线缆的发电电压和电流（建议每隔一分钟记录一次，持续记录20分钟）。 在监控平台的设备层界面，选择“设备日志（Device Log）”下载逆变器的“近期运行（Running Recent）”日志，将日志中该时段的“PV直流电流”与钳流表记录的该时段的电流进行比对。 若差异在10%以内，跳转至Step2； 若相差在10%以上，跳转至Step5； |  |
| Step2 | 测量AC功率（建议测试时间段在当地上午10点至下午3点）。 使用钳流表的AC档位检查逆变器Grid端口其交流电压和电流（建议每隔一分钟记录一次，持续记录20分钟）。 在监控平台的设备层界面，选择“设备日志（Device Log）”下载逆变器的“近期运行（Running Recent）”日志，将日志中该时段的“AC逆变电流”与钳流表记录的该时段的电流进行比对。 若实际测量的交流功率，不仅与实际测量的直流功率接近，且与监控平台上设备日志导出的直流功率差异小于10%、交流功率相差大于10%，跳转至Step3； 若实际测量的交流功率，和实际测量的直流功率差异大于10%，跳转Step5； |  |
| Step3 | 请将逆变器固件版本升级至最新版本，并跳转至Step4； |  |
| Step4 | 持续观察约4-5天逆变器的每日发电量曲线。 若曲线发电正常，DC/AC功率在正常范围内，则问题解决。 若无法恢复正常，跳转至Step5； |  |
| Step5 | 请联系本地售后服务团队处理。 |  |