户用并网场景接地故障告警SOP

- 故障名称：地线故障

- 故障代码：

- F2 00000001(GT1-1.6~10kW)

- 23(GT1-2.5~10kW）

- F2 00000080(GT3-4~25kW)

- 故障现象：逆变器停机，指示灯变红并闪烁

- 故障原因：交流侧N线与PE线之间的电压差过大>30V时，报此故障

- 适用机型：

- GT1-1.6~10kW

- GT1-2.5~10kW

- GT3-4~25kW

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 确认现场电网类型是TN-S还是TN-C。 如果市电侧不接地线，跳转到步骤6；否则继续步骤2。 |  |
| Step2 | 断开交直流侧空开，检查市电侧各线缆接口处螺丝是否松动，若无松动跳转到步骤3； 若松动需重新拧紧，之后检查逆变器故障是否消除，若持续报错跳转到步骤3。 |  |
| Step3 | 检查交流线缆是否接错线序，通过线缆颜色或万用表二极管档测导通，确认逆变器L-N-PE与交流汇流箱内L-N-PE线序是否正确。 若正确跳转到步骤4； 若不正确，调整为正确线序后检查逆变器故障是否消除，若持续报错跳转到步骤4。 |  |
| Step4 | 检查地线与火线之间的绝缘是否正常，使用万用表测量火线与地线之间的电压，若远低于正常值（220V/230V），说明地线可能已与火线部分导通; 或者断电后使用万用表（200MΩ档）测量火线与地线之间电阻， 若读数小于0.5MΩ‌，通常判定为绝缘不良。 若以上测量正常，跳转步骤5； 若读数不正常，建议检查地线是否破损， 若线缆完好跳转步骤5；若线缆破损更换后重新接线，之后检查逆变器故障是否消除； 若持续报错跳转到步骤5。 |  |
| 步骤5 | 检查地线是否破损。 使用万用表检查逆变器市电侧L-PE间电压，若正常（略低于L-N电压）跳转步骤6； 若不正常判定为线缆破损，更换后重新接线，之后检查逆变器故障是否消除，若持续报错跳转到步骤6。 |  |
| 步骤6 | 若确定市电接线线序正确，火地线间电压绝缘阻抗检测正常，且各线缆完好无破损、连接牢固，联系本地售后服务团队支持。 |  |
| 步骤7 | 如果市电侧不接地线，需关闭逆变器接地故障检测功能，位置在设置列表→高级（Advanced）→特性参数设置（Feature Parameter）→接地故障检测（Grounding fault detection）→禁止(Disable)，设置后屏蔽地线故障告警 |  |