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1. 故障名称：电表通讯故障（Meter Communication Fault）
2. 故障代码：518
3. 故障现象：逆变器报警电表通讯故障，逆变器不会显示负载功率
4. 故障原因：
· 监控平台“电网输入输出”设置错误
· 通讯线连接错误
· 电表损坏
5. 适用机型：
· GT1-2.5~6kW-D2；
· GT1-7~10kW-T2；
· GT3-4~25kW；
· GT3-30~60kW；
· GT3-75~125kW；
6. 故障处理步骤：
	步骤
	内容
	示例（图片或参考文件）

	Step1
	确认系统中是否安装有电表。
若系统未安装电表，在监控平台的电站设置页面-电网输出/输入（Grid Export/Import）中，将控制方式(Control Method）选为无电表（No Meter）并保存参数(Save Params.)；
若告警消失，则问题解决。
若系统确认已安装电表，请参考Step2；
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电表参数设置

	Step2
	请检查对应机型的快速安装指南，按照快装指南中CT/电表通讯线安装说明检查现场安装是否正确；
若安装错误，请按照快装指南中正确接线重新安装，并重新选择电表类型，对逆变器进行重启，重启完成后若告警消失，则问题解决。
若安装正确，但告警依旧存在，请参考Step3 (Step3)；
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电表安装说明

	Step3
	若CT/电表通讯线没有延长或破损现象，请向本地售后服务团队申请更换新的电表重新配置。
若依旧报警，请参考Step4；
若CT/电表通讯线存在延长部分，请按照图示标准，重新连接延长线。
若CT/电表通讯线存在破损部分，请更换新的通讯线。
重新连接延长线或更换新的通讯线后，请重新在监控平台进行相关设置。
以上步骤完成后，若告警消失，则问题解决。
若告警依旧存在，请参考Step4。 
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CT线错误延长
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CT线正确延长

	Step4
	请联系本地售后服务团队进行处理。
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Connect the white wire to CT+ terminal and the
black wire to CT- terminal of the inverter.
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o Plug the wire into the correct port, then tighten the screws
The CT in the inverter accessory is with a cable.

Connect the white wire to CT+ terminal and the black
wire to CT- terminal of the inverter.





