MPPT过压告警SOP

1. 故障名称：母线电压高（Bus Volt High）
2. 故障代码：34
3. 故障现象：发电中断/长时间可能导致逆变器失效
4. 故障原因：
· 超过MPPT电压范围
· 各PV组串间压差过大
· 各PV组件朝向布局差异过大
5. 适用机型：所有系列机型
6. 故障处理步骤：
	步骤
	内容
	示例（图片或参考文件）

	Step1
	在逆变器侧面的铭牌上查询MPPT Voltage Range，确认最大允许电压。
在监控平台上查询故障发生时的各串PV电压，并与方案设计人员确认。
若某串接近或超过最大允许电压，逐步减少该串的光伏板，观察是否故障持续。
若均已降至最大允许电压的80%，启机后仍然报错，请参考step2；
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如图，该组串直流电压未超过该机型MPPT最大允许电压范围，且各路电压都较均衡。

	Step2
	检查各组串之间是否存在较大电压差值（如PV1为720V，PV2为900V）。
若存在，调整光伏板分配，保证各路PV电压均衡。
若差值小于50V，启机后仍然报错，请参考step3；
	

	Step3
	检查各路光伏板组串的朝向是否明显不同。
若存在，则优化组件朝向并继续观察。
若朝向差异不大，请参考Step4； 
	

	Step4
	请联系本地售后团队进行处理。
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