MPPT过压告警SOP

- 故障名称：母线电压高（Bus Volt High）

- 故障代码：34

- 故障现象：发电中断/长时间可能导致逆变器失效

- 故障原因：

- 超过MPPT电压范围

- 各PV组串间压差过大

- 各PV组件朝向布局差异过大

- 适用机型：所有系列机型

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 在逆变器侧面的铭牌上查询MPPT Voltage Range，确认最大允许电压。 在监控平台上查询故障发生时的各串PV电压，并与方案设计人员确认。 若某串接近或超过最大允许电压，逐步减少该串的光伏板，观察是否故障持续。 若均已降至最大允许电压的80%，启机后仍然报错，请参考step2； | 如图，该组串直流电压未超过该机型MPPT最大允许电压范围，且各路电压都较均衡。 |
| Step2 | 检查各组串之间是否存在较大电压差值（如PV1为720V，PV2为900V）。 若存在，调整光伏板分配，保证各路PV电压均衡。 若差值小于50V，启机后仍然报错，请参考step3； |  |
| Step3 | 检查各路光伏板组串的朝向是否明显不同。 若存在，则优化组件朝向并继续观察。 若朝向差异不大，请参考Step4； |  |
| Step4 | 请联系本地售后团队进行处理。 |  |