PV反接告警SOP

- 故障名称：PV反接 （PV Reverse）

- 故障代码：暂无

- 故障现象：PV不发电，逆变器报故障

- 故障原因：PV组串正负反接

- 适用机型：

- GT1-2K5D2~10KT2；

- GT3-4KD1~25KD1；

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 将直流DC开关旋钮拧到“OFF”档，使用万用表直流电压挡位测试PV+对PV-组串电压是否为正电压。 （注意万用表正负接口是否正确，红表笔接正、黑表笔接负） 如果数值为负，参考Step2; 如果数值为正，参考Step3; |  |
| Step2 | 说明PV组串接反了，需要调换PV空开侧PV组串的正负位置。 |  |
| Step3 | 联系本地售后团队进行处理。 |  |