继电器异常故障处理SOP

- 故障名称：继电器异常（Relay Abnormal）

- 故障代码：

- F2 00000010(GT1-1.6～10kW)

- 99(GT1-2.5～10kW)

- 故障现象：逆变器停机，指示灯变红并闪烁，同时伴随有继电器异常或电网异常的告警

- 故障原因：交流测电网异常或者继电器损坏，报此故障

- 适用机型：

- GT1-1.6～10kW

- GT1-2.5～10kW

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 断开逆变器的直流开关（或拔掉光伏组串）和交流开关，等待5分钟让内部电荷放尽后，重新上电。 若故障消失，可能是电网波动等偶发性因素导致。 若故障反复出现，请参考Step2； |  |
| Step2 | 确认逆变器侧的N线和PE线接线牢固，若接线松动，请重新压紧。 用万用表交流电压档测量L线对PE线的电压。 若火地电压小于100V或零地电压大于10V，说明存在相线接地或零地线异常，需检查电缆绝缘层是否破损或浸水。 若确认无破损或浸水情况，请参考Step3； |  |
| Step3 | 检查从逆变器到并网开关箱的整条交流线路，确保所有端子（空开、漏保）都压接牢固，没有虚接或打火现象。 若发现某处端子松动或烧黑，重新压紧或更换损坏器件后，再次确认故障是否排除。 若确认无松动、虚接、大火现象，请参考Step4； |  |
| Step4 | 逆变器内部的继电器触点粘连或继电器控制/检测电路损坏。 请联系本地售后服务团队处理。 |  |