系统绝缘阻抗低处理SOP

1. 故障名称：系统绝缘阻抗低（System Insulation Resistance Low）
2. 故障代码：100
3. 故障现象：逆变器运行状态跳变到待机（Standby），监控平台提示该告警
4. 故障原因：光伏组件存在破皮、潮湿等用损情况
5. 适用机型：
· GT3-4~25kW
· GT3-30~60kW
· GT3-75~125kW
6. 故障处理方法：
	步骤
	内容
	示例（图片或参考文件）

	Step1
	断开交直流开关，拆下所有光伏组串，依次接入单串组件，闭合交直流开关，检测并确定故障组串；
找到故障的组串后，检查是否有以下问题：
· 组件破损
· 组件表面积水
· 直流线缆破损
· 直流线缆未接地
· 直流线缆连接头浸水
若有,则进行相应的整改;
若以上问题均不存在，请参考Step2或Step3；
（请优先排除天气和环境温湿度等的影响；并使用光伏专用电缆，架空走线，保证组件支架可靠接地）
	

	Step2
	使用万用表欧姆档测量对地阻抗。
拆下组串，使用万用表红色笔头接正极，黑色笔头接地，测正极阻抗；红色笔头接负极，黑色接笔头地，测负极阻抗。组串的每块组件正负极对地阻抗应至少大于100KΩ。 
若测量数值正常，请联系本地售后服务团队。
若测量数值异常，请及时更换故障组件。
	

	Step3
	闭合逆变器直流空开，拔掉全部PV端子。
万用表调到直流电压档，测量PV+对地线和PV-对地线，例如，在总压1000V的系统中，若测试电压在500V上下浮动，则电压正常；
如果正极（PV+）某处接地：PV+对地电压会显著降低（接近0V），而PV-对地电压会升高（接近组串总电压或很高）。
如果负极（PV-）某处接地：PV-对地电压会显著降低，而PV+对地电压会升高。电压越低的线：说明故障点离该极性端子越近。
例如，若测得 PV+ 对地电压为 50V，PV- 对地电压为 950V（总电压1000V），说明正极在靠近逆变器端第二块组件附近的位置发生了接地；
若 PV+ 对地电压为 950V，PV- 对地电压为 50V，则说明负极在靠近逆变器端第十八块组件附近的位置接地，或者正极在远离逆变器端（靠近组件侧）接地。
如果电压很低或很高，且电压值稳定，说明该路组串绝缘不良，且绝缘不良点在电压低的那一根线一端，越低靠的越近。每一路组串都要测量。
定位到绝缘不良的组件后，请及时更换并重新接入逆变器并网验证。
若更换后，故障依旧存在，请联系本地售后服务团队进行处理。
	



