零火线反接故障告警SOP

- 故障名称：L/N 输入反接(L/N reversely connected)

- 故障代码：F2 00000002

- 故障现象：带载开机，逆变器停机报警

- 故障原因：

- LN反接

- N线未正常接地，导致逆变器误判

- 适用机型：

- GT1-1.6~10kW G1

- HYPER-3~6kW

- 故障处理步骤：

| 步骤 | 内容 | 示例（图片或参考文件） |
| --- | --- | --- |
| Step1 | 故障时，保持逆变器的负载开启（无论负载链接在Grid端口还是BACKUP端口），分别测量逆变器的Grid端口L-PE电压、N-PE电压；随后，请参考Step2。 |  |
| Step2 | 情况1：若测得L-PE电压小于5V，N-PE电压为220V左右，说明L，N反接。关断逆变器的Grid端口和BACKUP端口，调换原本的L，N线重新接入，开启Grid和BACKUP端口，故障解除。 情况2：若测得L-PE电压220V左右，N-PE电压在5V以下，表明实际采样正常，逆变器误报警，联系本地售后服务团队。 情况3：若测得L-PE电压220V左右，N-PE电压在5V至几十V间，由于逆变器测得的N-PE电压不是应有的接近0，导致逆变器判断为LN反接，进入step3； |  |
| Step3 | 关断配电箱内的总交流断路器，检查在配电箱内N线和PE线是否被接在一起。 若是，则断开。 若断开后仍未解决，请参考step4； |  |
| Step4 | N线接触不良：检查N线的完整线路，判断是否有端子与断路器的接口松动。 若有，则断电改正。 若仍未解决，进入step5； |  |
| Step5 | N线过细：保持负载运行，用测温器测量N线的完整线路，确认是否有温度超过60℃左右的部分。 若检测到，请将N线更换为直径更大的线缆； 若未检测到，请联系本地售后服务团队。 |  |